苏州市档案馆10KV变电所运行维护保障服务采购清单

①苏州市档案馆维护保养清单：

序号	名称	型号	数量	单位	维保周期	维护保养项目工作内容
一、常规巡视
1	干式10KV变压器	SCB-1600KVA	2	系统	每月一次	1、风冷电源控制箱检查2、主变压器本体端子箱检查
2	10KV高压开关柜	10KV	8	台	每月一次	1、10KV开关柜断路器触头检查2、10KV开关柜封闭母线检查、穿墙套管检查。3、10KV开关柜母线桥箱、跨接桥箱检查，绝缘子检查4、10KV入户穿墙套管检查5、10KV开关挡板检查6、10KV开关柜顶小母线检查7、10KV开关柜出线间隔零序回路检查8、10KV开关柜断路器位置、信号检查9、电缆沟电缆检查、小动物检查，防火检查
3	电容器组	0.48KV/50HZ	4	台	每月一次	1、电容器熔断器检查2、放电线圈油位检查3、及时检查散热系统
4	直流系统	（含电池充放电）	1	组	每月一次	1、蓄电池组单块蓄电池电压检查、记录
5	低压柜	1KV	24	台	每月一次	1、低压柜内部检查2、低压柜各抽屉柜空开检查
二、设备定期检修、除尘、保养
6	干式10KV变压器	SCB10-1600KVA	2	系统	半年一次	1、主变压器高、中、低压三侧套管、避雷器、支柱绝缘子、套管清扫2、主变压器风冷系统的散热器冲洗、风冷电源控制箱清扫3、主变压器本体清洗、本体端子箱清扫4、主变压器绝缘子清扫
7	10KV高压开关柜	10KV	8	台	半年一次	1、10KV开关柜断路器触头清扫、紧固2、10KV开关柜内静触头螺丝紧固3、10KV开关柜封闭母线螺丝紧固、穿墙套管清扫。4、10KV开关柜母线桥箱、跨接桥箱清扫，螺丝紧固，5、10KV开关柜二次控制回路端子排螺丝紧固6、10KV开关柜一次接线各接头螺丝紧固7、10KV开关柜顶小母线螺丝紧固8、10KV开关柜防小动物钻入措施
8	电容器组	0.48KV/50HZ	4	台	半年一次	1、电容器组绝缘子清洗
9	直流系统	（含电池充放电）	1	组	半年一次	1、蓄电池组清扫
10	低压柜检查清理	1KV	24	台	半年一次	1、低压柜内部清扫、定期清理灰尘2、低压柜380V母线清扫3、低压柜各抽屉柜空开清扫4、低压柜一次二次紧固
三、应急抢修
11	应急抢修	应急抢修	1	项	实时抢修	1、单次抢修涉及材料价格200以内，包工包料，200以上，材料费另计
12	安全用具
1	项
②苏州中国丝绸档案馆维护保养清单：

序号	名称	型号	数量	单位	维保周期	维护保养项目工作内容
一、常规巡视
1	干式10KV变压器	SCB-1000KVA	2	系统	每月一次	1、风冷电源控制箱检查2、主变压器本体端子箱检查
2	10KV高压开关柜	10KV	8	台	每月一次	1、10KV开关柜断路器触头检查2、10KV开关柜封闭母线检查、穿墙套管检查。3、10KV开关柜母线桥箱、跨接桥箱检查，绝缘子检查4、10KV入户穿墙套管检查5、10KV开关挡板检查6、10KV开关柜顶小母线检查7、10KV开关柜出线间隔零序回路检查8、10KV开关柜断路器位置、信号检查9、电缆沟电缆检查、小动物检查，防火检查
3	电容器组	0.48KV/50HZ	4	台	每月一次	1、电容器熔断器检查2、放电线圈油位检查3、及时检查散热系统
4	直流系统	（含电池充放电）	1	组	每月一次	1、蓄电池组单块蓄电池电压检查、记录
5	低压柜	1KV	15	台	每月一次	1、低压柜内部检查2、低压柜各抽屉柜空开检查
二、设备定期检修、除尘、保养
6	干式10KV变压器	SCB10-1000KVA	2	系统	半年一次	1、主变压器高、中、低压三侧套管、避雷器、支柱绝缘子、套管清扫2、主变压器风冷系统的散热器冲洗、风冷电源控制箱清扫3、主变压器本体清洗、本体端子箱清扫4、主变压器绝缘子清扫
7	10KV高压开关柜	10KV	8	台	半年一次	1、10KV开关柜断路器触头清扫、紧固2、10KV开关柜内静触头螺丝紧固3、10KV开关柜封闭母线螺丝紧固、穿墙套管清扫。4、10KV开关柜母线桥箱、跨接桥箱清扫，螺丝紧固，5、10KV开关柜二次控制回路端子排螺丝紧固6、10KV开关柜一次接线各接头螺丝紧固7、10KV开关柜顶小母线螺丝紧固8、10KV开关柜防小动物钻入措施
8	电容器组	0.48KV/50HZ	4	台	半年一次	1、电容器组绝缘子清洗
9	直流系统	（含电池充放电）	1	组	半年一次	1、蓄电池组清扫
10	低压柜检查清理	1KV	15	台	半年一次	1、低压柜内部清扫、定期清理灰尘2、低压柜380V母线清扫3、低压柜各抽屉柜空开清扫4、低压柜一次二次紧固
三、应急抢修
11	应急抢修	应急抢修	1	项	实时抢修	1、单次抢修涉及材料价格200以内，包工包料，200以上，材料费另计
12	安全用具
1	项
③10KV变电所预防性试验清单：

序号	名称	规格	单位	数量	试验内容
1	变压器	10KV	台	2	测量绕组绝缘电阻和吸收比，测量绕组泄露电流，工频耐压试验，测量绕组直流电阻，检查绕组的分接开关和电压比测试
2	断路器	10KV	台	4	开关接触电阻测试、机械联锁特性检查，绝缘电阻试验、工频耐压验，辅助电路二次回路、检查及试验，压变、流变检测开关桩头检查
3	电力电缆	10KV	根	4	绝缘电阻测量、相位检测，工频耐压、试验及泄漏电流试验
4	母线系统	10KV	段	2	工频耐压试验，绝缘电阻试验，定相试验，机械连接、紧固检查、发热部位检查，与母线有关的元器件检测
5	电压互感器	10KV	组	2	绝缘电阻及直流电阻测量，空载试验
6	避雷器	10KV	组	2	绝缘电阻测量、相位检测，工频耐压、试验及泄漏电流试验
7	保护整定校验	10KV	套	4	检查微机动作的可靠性及灵敏度，模仿一次故障整组动作值是否正常
8	接地系统
系统	1	接地电阻的测试，接地极的检查，变压器外壳及中心点接地电阻试验，高、低压柜保护接地电阻试验